## Лист1
Модели по СТО АСМД (ФСК ЕЭС) | Описание по СТО АСМД (ФСК ЕЭС) | Сигналы для UI
|  | code (b241218) | name (b241218) | индикатор UI
1. Временные превышения напряжения на стороне ВН | Анализ и регистрация в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3 при длительности превышений 20 с | u_pab_hv | Напряжение линейное ВН, фазы A и B | Таблица
|  | u_pbc_hv | Напряжение линейное ВН, фазы B и C | Таблица
|  | u_pca_hv | Напряжение линейное ВН, фазы C и A | Таблица
|  | u_pab_mv | Напряжение линейное СН, фазы A и B | Таблица
|  | u_pbc_mv | Напряжение линейное СН, фазы B и C | Таблица
|  | u_pca_mv | Напряжение линейное СН, фазы C и A | Таблица
|  | u_pa_lvb | Напряжение линейное НН, фазы A и B | Таблица
|  | u_pb_lvc | Напряжение линейное НН, фазы B и C | Таблица
|  | u_pc_lva | Напряжение линейное НН, фазы C и A | Таблица
|  | counter_overvoltage_year | Количество недопустимых за год повышений напряжения на стороне ВН | Таблица
2. Мощность контролируемого оборудования | Постоянный расчет активной и реактивной мощности, cosj по сторонам контролируемого объекта | p_pa_hv | Мощность активная ВН, фаза A | Таблица
|  | p_pb_hv | Мощность активная ВН, фаза B | Таблица
|  | p_pc_hv | Мощность активная ВН, фаза C | Таблица
|  | p_pa_mv | Мощность активная СН, фаза A | Таблица
|  | p_pb_mv | Мощность активная СН, фаза B | Таблица
|  | p_pc_mv | Мощность активная СН, фаза C | Таблица
|  | p_pa_lv | Мощность активная НН, фаза A | Таблица
|  | p_pb_lv | Мощность активная НН, фаза B | Таблица
|  | p_pc_lv | Мощность активная НН, фаза C | Таблица
|  | q_pa_hv | Мощность реактивная ВН, фаза A | Таблица
|  | q_pb_hv | Мощность реактивная ВН, фаза B | Таблица
|  | q_pc_hv | Мощность реактивная ВН, фаза C | Таблица
|  | q_pa_mv | Мощность реактивная СН, фаза A | Таблица
|  | q_pb_mv | Мощность реактивная СН, фаза B | Таблица
|  | q_pc_mv | Мощность реактивная СН, фаза C | Таблица
|  | q_pa_lv | Мощность реактивная НН, фаза A | Таблица
|  | q_pb_lv | Мощность реактивная НН, фаза B | Таблица
|  | q_pc_lv | Мощность реактивная НН, фаза C | Таблица
|  | cos_phi_pa_hv | cosφ ВН: Фаза A | Таблица
|  | cos_phi_pb_hv | cosφ ВН: Фаза B | Таблица
|  | cos_phi_pc_hv | cosφ ВН: Фаза C | Таблица
3. Температура наиболее нагретой точки обмотки | Постоянный расчет температуры наиболее нагретой точки обмотки по данным температуры верхних слоев масла (измеренной датчиком) и нагрузки в соответствии МЭК 60076 - 7 | t_hst_res | Температура наиболее нагретой точки обмотки для расчётов | Индикаторы с пиктограммой
|  | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки над температурой охлаждающей среды | Индикаторы с пиктограммой
4. Содержание влаги в изоляции. Температура образования пузырьков пара | Преобразование данных относительного влагосодержания масла в абсолютное. Расчет влагосодержания твердой изоляции в местах перегрева. | wcl_calc | Влажность масла абсолютная, расчётная | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcl_roc_rel_day | Скорость роста влажности масла относительная, день | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcl_roc_rel_week | Скорость роста влажности масла относительная, неделя | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcl_roc_rel_month | Скорость роста влажности масла относительная, месяц | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcl_roc_rel_year | Скорость роста влажности масла относительная, год | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcp | Влажность бумаги | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcp_roc_abs_day | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, день | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcp_roc_abs_week | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, неделя | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcp_roc_abs_month | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, месяц | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | wcp_roc_abs_year | Скорость роста влажности бумаги абсолютная, год | Индикатор шкалы аналогового параметра
| Определение температуры закипания, запас по температуре закипания | t_bl | Температура образования пузырьков | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_bl_gap | Запас по температуре закипания | Индикаторы с пиктограммой
5. Старение изоляции | Расчет старения изоляции по температуре наиболее нагретой точки обмотки и расчетному влагосодержанию твердой изоляции. | life_loss_day_montsinger | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера | Таблица
|  | life_loss_day_montsinger_koh | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на кислотное число | Таблица
|  | life_loss_day_montsinger_wcp | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Таблица
|  | life_loss_day_montsinger_wcp_koh | Износ изоляции за последние сутки, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность и кислотное число | Таблица
|  | life_loss_rel_calendar_montsinger | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера | Таблица
|  | life_loss_rel_calendar_montsinger_koh | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на кислотное число | Таблица
|  | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Таблица
|  | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp_koh | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность и кислотное число | Таблица
|  | life_loss_rel_calendar_montsinger_wcp | Относительный износ изоляции за календарно отработанное время, рассчитанный по модели Монзингера с поправкой на влажность | Таблица
| Прогноз старения и общего износа (МЭК 60076-7) | нет сигналов | нет сигналов
6. Состояние и эффективность системы охлаждения | Расчет температуры верхних слоев масла по МЭК 60076-7 и сравнение ее с фактической. | t_tp_res | Температура верхних слоёв масла для расчётов | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_tp | Температура верхних слоёв масла | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_tp_ttr | Время достижения ДЗ температуры верхних слоёв масла | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_bt | Температура нижних слоев масла | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_en | Температура окружающей среды | Индикаторы с пиктограммой
| Непрерывный контроль режима работы системы охлаждения (уровней охлаждения), электродвигателей маслонасосов и вентиляторов | cooling_auto_control_on | Включен режим автоматического управления системой охлаждения | Таблица
|  | cooling_t_in_1 | Температура на входе охладителя 1 | Таблица
|  | cooling_t_in_2 | Температура на входе охладителя 2 | Таблица
|  | cooling_t_in_3 | Температура на входе охладителя 3 | Таблица
|  | cooling_t_in_4 | Температура на входе охладителя 4 | Таблица
|  | cooling_t_out_1 | Температура на выходе охладителя 1 | Таблица
|  | cooling_t_out_2 | Температура на выходе охладителя 2 | Таблица
|  | cooling_t_out_3 | Температура на выходе охладителя 3 | Таблица
|  | cooling_t_out_4 | Температура на выходе охладителя 4 | Таблица
|  | cooling_fan_1_on | Вентилятор охладителя 1 включен | Таблица
|  | cooling_fan_2_on | Вентилятор охладителя 2 включен | Таблица
|  | cooling_fan_3_on | Вентилятор охладителя 3 включен | Таблица
|  | cooling_fan_4_on | Вентилятор охладителя 4 включен | Таблица
|  | pdata_t_hst_rise | Превышение температуры обмотки над температурой охлаждающей среды | Таблица
7. Состояние устройства РПН (при наличии) | Расчет перепада температур масла в основном баке и баке контактора РПН. | t_ltc | Температура масла в баке РПН | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_tp | Температура верхних слоёв масла | Индикаторы с пиктограммой
|  | t_ltc_ttr | Время достижения ДЗ температуры масла в баке РПН | Индикаторы с пиктограммой
| Определение механического и электрического износа контактов | ltc_pos | Положение РПН | Таблица
|  | ltc_oil_level_max | Указатель уровня масла РПН. Авар. сигн. max. | Таблица
|  | ltc_oil_level_min | Указатель уровня масла РПН. Авар. сигн. min. | Таблица
|  | ltc_electrical_wear_pa | Электрический износ контактов РПН, фаза A | Таблица
|  | ltc_electrical_wear_pb | Электрический износ контактов РПН, фаза B | Таблица
|  | ltc_electrical_wear_pc | Электрический износ контактов РПН, фаза C | Таблица
|  | ltc_mechanical_wear_pa | Механичесческий износ контактов РПН, фаза A | Таблица
|  | ltc_mechanical_wear_pb | Механичесческий износ контактов РПН, фаза B | Таблица
|  | ltc_mechanical_wear_pc | Механичесческий износ контактов РПН, фаза C | Таблица
8. Оценка состояния основной изоляции высоковольтных вводов | Расчет параметров основной изоляции высоковольтных вводов (тангенс угла диэлектрических потерь, емкость и их изменения). | bush_t_pa_hv | Температура ввода ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_t_pb_hv | Температура ввода ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_t_pc_hv | Температура ввода ВН, фаза C | Таблица
|  | bush_c1_20_pa_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_c1_20_pb_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_c1_20_pc_hv | Ёмкость для 20 град. ввод ВН, фаза C | Таблица
|  | bush_d_c1_pa_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза A, расчётное | Таблица
|  | bush_d_c1_pb_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза B, расчётное | Таблица
|  | bush_d_c1_pc_hv_calc | Изменение ёмкости С1 ввода ВН, фаза C, расчётное | Таблица
|  | bush_tgd_pa_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_tgd_pb_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_tgd_pc_hv | Тангенс дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | Таблица
|  | bush_d_tgd_pa_hv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_d_tgd_pb_hv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_d_tgd_pc_hv | Изменение тангенса дельта основной изоляции ввода ВН, фаза C | Таблица
|  | bush_i_leakage_hv_pa | Ток утечки через основную изоляцию ввода ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_i_leakage_hv_pb | Ток утечки через основную изоляцию ввода ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_i_leakage_hv_pc | Токутечки через основную изоляцию ввода ВН, фаза C | Таблица
|  | bush_pd_level_pa_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_pd_level_pb_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_pd_level_pc_hv | Уровень ЧР изоляции ввода ВН, фаза C | Таблица
|  | bush_pres_pa_hv | Давление во вводе ВН, фаза A | Таблица
|  | bush_pres_pb_hv | Давление во вводе ВН, фаза B | Таблица
|  | bush_pres_pc_hv | Давление во вводе ВН, фаза C | Таблица
9. Внутренние потери в трансформаторе | Расчет внутренних потерь активной части трансформатора | нет сигналов | нет сигналов
10. Характеристики разрядной активности ЧР | Расчет кажущегося заряда и энергии единичного ЧР. Построение амплитудно-фазных, амплитудно-временных диаграмм с определением степени опасности типа дефекта источников ЧР | нет сигналов | нет сигналов
11. Нагрузочная способность трансформатора | Расчет нагрузочной способности трансформатора по МЭК 60076-7, МЭК 60076-2 в том числе выдача времени возможной работы до достижения предельных параметров при текущей нагрузке и режима работы системы охлаждения. Допустимые величины и время перегрузки без ущерба для общего срока службы | i_pa_hv | Ток ВН, фаза A | таблица
|  | i_pb_hv | Ток ВН, фаза B | таблица
|  | i_pc_hv | Ток ВН, фаза C | таблица
|  | i_pa_mv | Ток СН, фаза A | таблица
|  | i_pb_mv | Ток СН, фаза B | таблица
|  | i_pc_mv | Ток СН, фаза C | таблица
|  | i_pa_lv | Ток НН, фаза A | таблица
|  | i_pb_lv | Ток НН, фаза B | таблица
|  | i_pc_lv | Ток НН, фаза C | таблица
|  | i_hv_max_correct_lim0 | ДЗ тока ВН | таблица
|  | i_hv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока ВН | таблица
|  | time_left_duration_hv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки ВН | таблица
|  | i_lv_max_correct_lim0 | ДЗ тока НН | таблица
|  | i_lv_max_correct_lim1 | ПДЗ тока НН | таблица
|  | time_left_duration_lv | Оставшееся время достижения уставки по допустимой длительности перегрузки НН | таблица
12. Комплексная оценка состояния оборудования в «текущий» момент эксплуатации | Комплексная оценка технического состояния силового оборудования на «текущий» момент эксплуатации. Расчет индекса технического состояния контролируемого оборудования с учетом критериев оценки, определенных Приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 «Об утверждении оценки технического состояния технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей». Рекомендации по стратегии эксплуатации контролируемого оборудования с учетом требований СТО 34.01-23.1-001-2017 | condition | Состояние | Таблица
|  | hi_updated | ИТС с корректировкой на онлайн-данные | Таблица
|  | itsu_1044 | ИТСУ "Изоляционная система" | Таблица
|  | itsu_1081 | ИТСУ "Магнитопровод" | Таблица
|  | itsu_1085 | ИТСУ "Обмотки трансформатора" | Таблица
(дополнительно) Анализ растворённых газов | - | c_c2h2 | Концентрация ацетилена | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | c_c2h4 | Концентрация этилена | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | c_c2h6 | Концентрация этана | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | c_ch4 | Концентрация метана | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | c_co | Концентрация оксида углерода | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | c_co2 | Концентрация диоксида углерода | Индикатор шкалы аналогового параметра
|  | c_h2 | Концентрация водорода | Индикатор шкалы аналогового параметра